## 采购需求

- I  主要商务要求

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务地点 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区沉香街2号 |
|  | 服务期 | 自进场之日起一年。 |
|  | 付款方式 | 1.成交人检测并提交检测报告，经采购人验收合格后，采购人收到成交人开具的发票并核对无误，将按季度支付相关款项。 2.由于采购人使用的是财政资金，相关款项的支付需向政府财政支付部门提交财政支付申请手续，并经审核同意后方可完成转账。在政府财政支付部门进行议付审核及转账期间，视为付款宽限期。在此宽限期内，成交人不得追索主张任何资金利息、费用、违约金或损失，亦不得拒绝履行合同义务。 |
|  | 报价要求 | 本项目报价包含人工、工具、耗材、税金。采购人不再另行支付任何费用。 |

- Ⅱ 技术要求

一、维保内容和要求

（一）维保内容 ：维保范围(含零配件、耗材和不限次维修)

1.气源站房：氧气汇流排、真空吸引机组、无油空压机组。		 2.管网与末端：主管、支管、二级稳压箱、报警箱、氧气终端、负压终端、压缩空气终端、气体维修阀、压缩空气维修阀等。

维保设备清单明细表如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 季度 | 年度合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气汇流排 | 10+10组 | 1 | 套 |  | 4 |  |
| 2 | 真空吸引机组 | NMVR-2.2D | 1 | 套 |  | 4 |  |
| 3 | 无油空压机组 | NSMA-5.5 | 1 | 套 |  | 4 |  |
| 4 | 主管、支管 | 管道、阀门 | 1 | 系统 |  | 4 |  |
| 5 | 二级稳压箱 | 三气(氧气、负压、 压缩空气) | 1 | 套 |  | 4 |  |
| 6 | 二级稳压箱 | 二气(氧气、负压) | 3 | 套 |  | 4 |  |
| 7 | 报警箱 | 三气(氧气、负压、 压缩空气) | 1 | 套 |  | 4 |  |
| 8 | 报警箱 | 二气(氧气、负压) | 3 | 套 |  | 4 |  |
| 9 | 氧气终端 | 德标 | 131 | 个 |  | 4 |  |
| 10 | 负压终端 | 德标 | 131 | 个 |  | 4 |  |
| 11 | 压缩空气终端 | 德标 | 19 | 个 |  | 4 |  |
| 12 | 氧气维修阀 | DN-6 | 131 | 个 |  | 4 |  |
| 13 | 负压维修阀 | DN-10 | 72 | 个 |  | 4 |  |
| 14 | 压缩空气维修阀 | DN-10 | 12 | 个 |  | 4 |  |

- 采购质量要求

- 1.资质合规：服务商需具备医用气体工程相应资质（如特种设备安装改造维修许可、医疗器械相关服务资质），从业人员持特种作业证（气体作业、电工等），近3年无重大安全事故记录。

- 2.标准适配：维护需符合GB 50751《医用气体工程技术规范》、YY/T 0893等国家/行业强制标准，适配医院气体类型（氧、笑气、负压吸引等）及设备型号。

- 3.维护全流程管控：

- 日常巡检：每月至少1次，覆盖管道压力、泄漏、阀门状态、报警系统等，留存巡检记录；

- 定期检测：每6-12个月做管道气密试验、纯度检测（氧气≥99.5%）、压力稳定性校准，每年1次设备全面维保；

- 应急处置：承诺2-4小时应急响应，故障修复时限不超24小时，明确停气报备及临时供气方案。

- 4.安全保障：配备合规防护设备，作业前做风险评估，避免动火、泄漏等安全隐患；建立气体泄漏、设备故障应急预案，定期演练。

- 5.耗材与配件：所用阀门、压力表、密封圈等配件需为医用级合格产品，提供出厂合格证、检测报告，禁止非标配件；耗材更换需同步留存溯源记录。

- 6.记录与追溯：维护全流程形成可追溯档案（巡检表、检测报告、耗材台账等），至少留存5年，配合质控及监管部门核查。

- 7.售后与质保：明确维护质保期，质保期内免费处理维护衍生故障；定期提交维护总结报告，配合相关部门完成质控评审。

- 四、质量验收标准

- （一）资质人员类（依据《特种设备安全法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》）

- 1. 服务商资质：需持有效《特种设备安装改造维修许可证》（医用气体相关类别）、医用气体工程服务专项资质，证书有效期内，经营范围匹配维护内容。

- 2. 作业人员资质：现场运维人员持气体作业、电工等特种作业证，证书在有效期内，作业范围与实际操作匹配；关键岗位人员需具备医用气体系统运维专项培训合格证明。

- 3. 安全资质：服务商近3年无医用气体系统相关重大安全事故记录，提供官方出具的安全信用证明或书面承诺。

- （二）维护记录类（依据GB 50751《医用气体工程技术规范》）

- 1. 日常巡检记录：每月至少1次巡检，覆盖管道压力、泄漏、阀门启闭状态、报警系统灵敏度、设备运行参数等，记录需含巡检时间、部位、数据、异常情况、处理措施、巡检人签字，近6个月记录完整无缺失，数据真实可追溯。

- 2. 定期检测记录：每6个月1次管道气密试验、每12个月1次气体纯度检测+系统全面维保，检测报告需由具备CMA资质的机构出具，数据达标且签字盖章完整；气密试验保压时间、压力降符合标准，纯度检测氧气≥99.5%、其他医用气体符合对应YY/T标准。

- 3. 耗材更换记录：含耗材/配件型号、生产厂家、批次、更换时间、数量，同步附出厂合格证、检测报告编号，溯源台账清晰，记录留存年限不低于5年。

- （三）系统性能类：（核心依据GB 50751、YY/T 0893《医用气体管道系统用阀门》）

- 1. 管道气密性：试验压力按系统类型适配（氧气/笑气系统试验压力≥0.6MPa，负压吸引系统≤-0.08MPa），保压30min无可见泄漏，压力降≤0.02MPa（正压系统）、真空度衰减≤0.01MPa/h（负压系统）。

- 2. 气体纯度与洁净度：氧气纯度≥99.5%、水分含量≤67ppm，笑气纯度≥99.0%，负压吸引系统无油无杂质，气体输送无二次污染。

- 3. 压力/真空度稳定性：正压气体供应压力波动范围≤±5%设定值（如氧气终端压力0.4-0.5MPa），负压吸引终端真空度稳定在-0.04~-0.08MPa，无频繁波动或超标情况。

- 4. 设备运行状态：储气罐、压缩机、干燥机等核心设备运行无异常噪音（≤75dB）、无漏油漏气，运行参数稳定，维护后无新增故障点。

- （四）安全应急类（依据《医疗机构医用气体管理规范》）

- 1. 应急响应：故障响应时限≤4h（紧急故障≤2h），故障修复时限≤24h，应急处置记录含故障描述、响应时间、修复过程、恢复状态，无超时未处理情况。

- 2. 应急预案与演练：具备气体泄漏、设备停机、停气等专项应急预案，明确应急流程、责任分工、临时供气方案；每年至少1次应急演练，留存演练方案、影像资料、总结报告，演练效果达标。

- 3. 安全防护：作业现场配备合规防护装备（防毒面具、氧气瓶、检漏仪等），风险评估记录完整，动火作业、高空作业等特殊操作需履行审批手续，现场安全警示标识规范。

- （五）耗材配件类（依据《医疗器械监督管理条例》）

- 1. 产品合规性：更换的阀门、压力表、密封圈、过滤器等均为医用级合格产品，具备医疗器械注册证（需注册品类）或医用级产品认证，无非标、过期、三无产品。

- 2. 质量验证：配件安装后需同步测试适配性，压力表、流量计等计量器具需经法定计量机构校准，校准证书在有效期内，误差≤±2%。

- （六）售后保障类（依据采购合同约定+行业规范）

- 1. 质保承诺：明确维护质保期（不低于6个月），质保期内免费处理维护衍生故障，承诺条款书面化且纳入合同，无模糊表述。

- 2. 报告与报备：每月提交运维简报、每年提交年度维护总结报告，数据详实且整改闭环；停气维护需提前24h书面报备，临时供气方案可落地（如备用氧气瓶、移动负压吸引器），无未经报备停气情况。